2019年度广东省消防器材产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的消防器材产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

（一）监督抽查的产品品种：消防器材，包括手提式干粉灭火器、有衬里消防水带、消防水枪、消防应急灯具。

（二）本次监督抽查的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

（二）抽样方案。消防器材属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。在线下销售者处抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在线下销售者处作备样。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》；

2.GB 6246-2011《消防水带》；

3.GB 8181-2005《消防水枪》；

4.GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》。

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表。

1.手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能 | GB 4351.1-2005/7.1.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 筒体水压试验 | GB 4351.1-2005/6.10.1.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 筒体爆破试验及筒体壁厚 | GB 4351.1-2005/6.10.1.2、6.10.1.8 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | B类火灭火试验 | GB 4351.1-2005/7.3 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 操作机构检查 | GB 4351.1-2005/6.10.5.3～6.10.5.4 | ● |  | ● |  |  |

2.有衬里消防水带

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径 | GB6246-2011/4.2 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 长度 | GB6246-2011/4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 试验压力 | GB6246-2011/4.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 最小爆破压力 | GB6246-2011/4.4 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 附着强度 | GB6246-2011/4.11.1 | ● |  | ● |  |  |

3.消防水枪

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB8181-2005/5.8 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 耐水压强度 | GB8181-2005/5.9 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 抗跌落性能 | GB8181-2005/5.11 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐腐蚀性能 | GB8181-2005/5.12 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 使用环境温度 | GB8181-2005/5.10 | ● |  | ● |  |  |

4.消防应急灯具

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB17945-2010/7.1.4.1 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 基本功能试验 | GB17945-2010/ 6.3.1.1～6.3.1.5、6.3.2～6.3.7 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 充、放电试验 | GB17945-2010/6.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地保护 | GB17945-2010/6.17.4 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 应急工作时间 | GB17945-2010/6.3.1.2 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重复转换试验 | GB17945-2010/6.6 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 电压波动试验 | GB17945-2010/6.7 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 转换电压试验 | GB17945-2010/6.8 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 绝缘电阻试验 | GB17945-2010/6.10 | ● |  | ● |  |  |

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

1.手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能(有效喷射时间) | XLAL | XLAL | (LAL-1.74)X< LAL | (LAL-3.48)X<( LAL-1.74) | X<( LAL-3.48) |
| 2 | 爆破试验(爆破压力) | X LAL | X LAL | (LAL-0.32) X< LAL | (LAL-0.64)X< LAL -0.32) | X<( LAL - 0.64) |
| 3 | 操作机构检查(保险装置解脱力) | LAL≤X≤UAL | LAL≤X≤UAL | (LAL-6)≤X≤LAL或UAL≤X≤(UAL+6) | (LAL-11)≤X＜(LAL-6)或(UAL+6)＜X≤(UAL+11) | X＜(LAL-11)或X＞(UAL+11) |
| 4 | 操作机构检查(用一只手开启力) | X≤UAL | X≤UAL | UAL＜X≤(UAL+7) | (UAL+7)＜X≤(UAL+14) | X＞(UAL+14) |

2.有衬里消防水带

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | AX(A+△)，其中A为标称长度，△为公差（+0.2、+0.3、+0.4） | AX(A+△) | (A-0.085)X< A或者(A+△)< X(A+△+0.085) | (A-0.17)X<(A-0.085)或者(A+△+0.085)<X(A+△+0.17) | X<(A-17)或者X>(A+△+0.17) |
| 2 | 最小爆破压力 | X3A，其中A为设计工作压力 | X3A | (3A-0.35)X<3A | (3A-0.7)X<(3A-0.35) | X<(3A-0.7) |
| 3 | 附着强度 | XA，其中A＝ 20N/25mm | X A | (A-3.95)X<A | (A-7.9)X<(A-3.95) | X<(A-7.9) |

3.消防应急灯具

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本功能 | 应急工作时间,min | X≥90 | X≥90 | 70.95≤X＜90 | 51.9≤X＜70.95 | X≤51.9 | 19.05 |
|  |  | 表面最小亮度（单色灯）, cd/m2 | X≥50 | X≥50 | 35.12≤X＜50 | 20.24≤X＜35.12 | X≤20.24 | 14.88 |
|  |  | 表面最小亮度（组合色灯）, cd/m2 | X≥5 | X≥5 | 3.09≤X＜5 | 1.18≤X＜3.09 | X≤1.18 | 1.91 |
|  |  | 表面最大亮度, cd/m2 | X≤300 | X≤300 | 360.38≥X＞300 | 420.76≥X＞360.38 | X＞420.76 | 60.38 |
|  |  | 同颜色最大亮度和最小亮度比值 | X≤10 | X≤10 | 11.34≥X＞10 | 12.68≥X＞11.34 | X＞12.68 | 1.34 |
|  |  | 相邻色比值 | 5≤X≤15 | 5≤X≤15 | 3.66≤X＜5 16.34≥X＞15 | 2.32≤X＜3.66 17.68≥X＞16.34 | X≤2.32 X＞17.68 | 1.34 |
|  | 充、放电试验 | 最大连续过充电流,mA | X≤50 C5（用A代替） | X≤A | 1.11A≥X＞A | A≥X＞1.11A | X＞1.22A | 11% |
|  |  | 终止电压, V | X≥0.8U额（用A代替） | X≥A | 0.96A≤X＜A | A≤X＜0.96A | X＜0.92A | 3.9% |
|  |  | 静态泄放电流, A | X≤10 C5（用A代替） | X≤A | 1.05A≥X＞A | 1.1A≥X＞1.05A | X＞1.1A | 5% |
|  | 转换电压试验 | 转换电压（主电转应急）, V | 132≤X≤187 | 132≤X≤187 | 125.93≤X＜132 193.07≥X＞187 | 119.86≤X＜125.93 199.14≥X＞193.07 | X≤119.86 X＞199.14 | 6.07 |
|  |  | 转换电压（应急转主电）, V | X≤187 | X≤187 | 193.06≥X＞187 | 199.12≥X＞193.06 | X＞199.12 | 6.06 |

注：产品质量特性值标准差直接采用广东省工商局2013年、2016年、2017、2018年广东省流通领域消防器材商品质量抽查检验实施方案（粤工商消字〔2014〕315号、粤工商消字〔2016〕226号、粤工商消字〔2017〕450号）、粤工商消字〔2018〕93号。

（三）产品标示项目及重要性分类。

1.手提式灭火器

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 灭火器的名称、型号和灭火剂的种类 | GB 4351.1 -2005 | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 2 | 灭火器灭火级别和灭火种类 |  | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 3 | 灭火器使用温度范围 |  | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 4 | 灭火器驱动气体名称和数量或压力 |  | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 5 | 灭火器水压试验压力 |  | 强制性 | 目测 | ● |  |  |
| 6 | 灭火器认证等标志 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |
| 7 | 灭火器生产连续序号 |  | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 8 | 灭火器生产年份 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |
| 9 | 灭火器制造厂名称或代号 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |
| 10 | 灭火器的使用方法 |  | 强制性 | 目测 |  | ● |  |
| 11 | 再充装说明和日常维护说明 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |

2.消防应急灯具

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 产品标志 | GB 17945-2010 | 强制性 | 目测 |  |  | ● |
| 2 | 质量检验标志 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |
| 3 | 使用说明书 |  | 强制性 | 目测 |  |  | ● |

（四）标示项目不合格程度划分表。

1.手提式干粉灭火器

| 标示项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| 1 | 灭火器的名称、型号和灭火剂的种类 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 灭火器灭火级别和灭火种类 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 灭火器使用温度范围 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 灭火器驱动气体名称和数量或压力 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 灭火器水压试验压力 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 6 | 灭火器认证等标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 7 | 灭火器生产连续序号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 8 | 灭火器生产年份 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 9 | 灭火器制造厂名称或代号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 10 | 灭火器的使用方法 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 11 | 再充装说明和日常维护说明 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

2.消防应急灯具

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标志 | 标志信息齐全且清晰、耐久； 标示字体应高于2 mm； 地面安装或其他封闭式安装的灯具的标示可置于灯具内部，开盖后应清晰可见。 | 标示字体高小于2mm； 信息不齐全 | 无产品标志 | —— |
| 2 | 质量检验标志 | 标志信息齐全且清晰、耐久； 标示字体应高于2 mm； | 标示字体高小于2mm； 信息不齐全 | 无质量检验标志 | —— |
| 3 | 使用说明书 | 说明书内容齐全 | 信息不齐全 | 无说明书 | —— |

- 六、判定原则

（一）样本单元判定。所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A 类不合格、B类不合格、C类不合格和D 类不合格四类。样本单元不合格的分类见下表。

| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较要重质量特性较严重不合格 |  |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |  |
| 较重质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |  |

在样本单元上，存在重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为A 类不合格；存在较重要计数型质量特性不合格、或重要计量型质量特性较严重不合格、或较重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为B 类不合格；存在次要计数型质量特性不合格、或重要计量 型质量特性轻微不合格、较重要计量型质量特性较严重不合格，或次要计量型质量特性严重或较严重不合格，判定样本单元为C 类不合格；存在较重要计量型质量特性轻微不合格，或次要计量型质量特性轻微不合格，判定样本单元为D 类不合格。

- （二）监督总体判定。检样本单元为A 类不合格品，判定监督总体A 类不合格；若所检样本单元为B 类不合格品，判定监督总体B类不合格；若所检样本单元为C 类不合格品，判定监督总体C 类不合格；若所检样本单元为D 类不合格品，仅判定监督子总体C 类不合格，不对监督总体进行判定。若样本单元所检项目合格，不得判定监督总体合格，仅仅表明未发现其监督总体是不合格总体。

七、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。